## Slide 1
TEKNİK UYGULAMALARDA
ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG
AMAÇ:
Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek
2. Bölüm
Nurdoğan İNCİ
nurdoganinci@gmail.com
Elektrik Mühendisi
Öğretim görevlisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı
23
2017 GÜZ
41 slayt

## Slide 2
1 STATİK ELEKTRİK TEHLİKELERİ VE ÖNLEMLERİ
2 AŞIRI AKIMLARA KARŞI ÖNLEM
3 TEMAS GERİLİMİNE KARŞI KORUNMA
4 TOPRAKLAMA UYGULAMALARI İLE ÖNLEM
5 KAÇAK AKIM RÖLESİ ÇALIŞMA PRENSİBİ
6 ELEKTRİK KONTAĞINDAN KAYNAKLANAN YANGIN
BÖLÜM 2
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 3
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
6. KEZ DEĞİŞİKLİK İLE SON DURUM
RG 25484 – 16.06.2004
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
RG 18565 – 04.11.1984
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA YÖNETMELİĞİ
RG 24500 – 21.08.2001
TEKNİK UYGULAMALARDA
ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG
MEVZUAT

## Slide 4
2 AŞIRI AKIMLARA KARŞI ÖNLEM
BÖLÜM 2
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 5
Tek lamba ve tek kutuplu anahtar ile priz devresi
Çekilen akım, hattın kesiti ve elektrik cihazının çekeceği akıma uygun aşırı akımda devreyi kesecek sigorta konulmalı
AŞIRI AKIMLARA KARŞI DEVRE KORUNMALI
2
2-AŞIRI AKIMA KARŞI ÖNLEM

## Slide 6
ELEKTRİK AŞIRI AKIMA KARŞI KORUMA ELEMANLARI
Bıçaklı sigortalar
WL otomatlar
Buşonlu sigortalar
2-AŞIRI AKIMA KARŞI ÖNLEM
Beslemenin otomatik olarak kesilme sistemleri
II-27/42

## Slide 7
WL OTOMAT ÇALIŞMA SİSTEMİ
1-Aktüatör kolu - elle kullanılan ve kesici Ayrıca devre kesici (veya Açık Kapalı durumunu gösterir)
2-Aktüatör mekanizması - güçleri ileten mekanizma grubu
3-Termik Manyetik komutları açma mekanizmasına aktaran sistem (bazı tiplerinde geciktirmeli sistem)
4-Terminalleri (kabloların bağlandığı klemens)
5-Bimetal şerit. (geçen akımı termik olarak kontrol eden)
6-Kalibrasyon vida - üretici montaj sonra tam ayarlamak vidası
7-Solenoit (kısa devre akımında manyetik olarak açan mekanizma)
8-Ark bölücü / söndürücü
2-AŞIRI AKIMA KARŞI ÖNLEM
Beslemenin otomatik olarak çok kısa sürede kesilmesi
II-28/42

## Slide 8
2 TEMAS GERİLİMİNE KARŞI KORUNMA
BÖLÜM 2
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 9
3-TEMAS GERİLİMİNE KARŞI KORUNMA
(AC 50 V. 50 m.A ) (DC 120 V. 120 mA)
Geçen akımın devre direnci arttırılır.
Kumanda ve dağıtım pano önleri zemini izole hale getirilir,
Elektrikli cihazların insan değebilecek noktaları elektriğe karşı ya mekanik muhafazaya alınır veya izole edilir.
Seyyar kablolarda mekanik etkilere maruz kalan yerlerde NYY (TTR) tipi, askılı veya duvara tespit edilenlerde NYM tipi kablo kullanılmalı
Rutubetli ortamlarda elektrik kaçağı oluşabilir bunun için ANTİGRON tesisat yapılmalıdır.
II-2942
Notes: Tehlike sınırı 300 mSn - 80mA Kalbin ritmi 750 mSn

## Slide 10
16/20
ANTİGRON TESİSAT MALZEMELERİ
II-30/42

## Slide 11
Metal kısım
Yalıtkan dış kılıf
İletkenler
Yalıtkan mil
Elektrikli seyyar el aletlerinde II. Sınıf korumalı olan aletler kullanılmalıdır.
Elektrikli el aleti üzerinde bulunan işaret
Elk.Y.Müh. İsa İlusu kitabından
ELEKTRİK ÖNLEMLERİNDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
3
II-31/42

## Slide 12
Eş potansiyel sistem
Elk.Y.Müh. İsa İlusu kitabından
ELEKTRİK ÖNLEMLERİNDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
19/20
II-32/42

## Slide 13
4 TOPRAKLAMA UYGULAMALARI İLE ÖNLEM
BÖLÜM 2
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 14
ELEKTRİKLE ÇALIŞAN TÜM SABİT MAKİNELER MUHAKKAK TOPRAKLANMALIDIR.
Topraklamanın çalışma prensibi;
1. Kaçak akımda hattın sigortasını attırarak devreyi keser,
Sızıntı kaçakta temas gerilimi 50 Voltun altında olmalı
Toprak hattı:
Düşük dirençte olmalı,
Takip edilebilir olmalı,
Sağlam ve mekanik, kimyasal etkilere dayanıklı olmalı,
Hattın sigorta kesme değerindeki akıma dayanıklı olmalı,
Toprak hattı kablo rengi sarı yeşil olmalı,
4-İYİ TOPRAKLAMA YAPARAK KORUMA

## Slide 15
4-Topraklama
ELEKTRİKLE ÇALIŞAN TÜM SABİT MAKİNELER MUHAKKAK TOPRAKLANMALIDIR.
Topraklama; Düşük dirençte olmalı, Toprak hattı takip edilebilir olmalı
Sağlam, mekanik ve kimyasal etkilere dayanıklı olmalı
Hattın sigorta değerindeki akıma dayanıklı olmalı
(Koruma <10Ω ) (koruma <5Ω), (işletme < 2Ω),
(Paratöner, Parafudr <5Ω) (Parafudr <2Ω )
Evlerde en az 2,5 mm2 toprak hattı olmalı, (korunmalı durumda 1,5 mm2)
Fabrika ve benzeri iş yerlerinde en az 4 mm2, olmalı
Üç fazda, nötr 16mm2 kadar eşit sonrası düşük kesit
Daha büyük kesitlerde nötr kesiti 25/16, 35/16, 50/25, 70/35, 95/50
Seyyar aletlerin topraklama kontrolü en geç 6 ayda bir yapılmalı
Toprak direnci her yıl EMO veya akredite firmaya ölçtürülüp raporu saklanmalı
II-33/42
Notes: Kaynak makinesinin şase maşası kaynak noktasına yakın olmalıdır.
Bunkerde sırmalı basınçlı hava hortum patlaması
Motor rulmanının hasarlanması
Topraklama hattı kablosunun yanması
Zayıf akım kablosunun yanması

## Slide 16
4-Topraklama
Alçak gerilim şebekeleri
Tesisat yönetmelikleri, alçak gerilim şebekelerinde kullanılmak üzere, temel olarak üç çeşit topraklama bağlantısı belirlemektedir. Bağlantı şekillerini belirleyen isimlerden,
ilk harf transformatörün sıfır noktasının toprakla bağlantı durumunu işaret etmektedir. ( T - Toprağa bağlı), ( I - Topraktan yalıtılmış)
İkinci harf ise cihazların toprağa bağlantı durumunu gösterir
( T – Toprağa bağlı), ( N – Sıfır hattına bağlı)
Üçüncü harf ise ( S – Ayrık (separeted)), ( C – Birleştirilmiş (combinet))
TN-C Nötr hattının kopması büyük tehlike yaratır.
TN-S Nötr hattı yalıtılmış olmalı
TT Nötr ve cihazlar ayrı ayrı topraklanmış ve nötr yalıtılmış
TN-C-S Şebekenin bazı bölümlerinde nötr toprak ayrılmış
II-33/42

## Slide 17
TT Sistemi
Üç faz ve Nötr hattı çekilmiş toprak hattı ayrıca çekilmiş
4-TOPRAKLAMA İŞLEMLERİ
II-36/42
TN-C (4 iletken) Nötrde toprak bağlı TN-S (5 iletken) Toprakta nötr bağlı
TN
yıldız noktası Empedans veya direnç ile bağlı
TT sistemi
TN-C Sistemi (4 iletken) Nötr direnç veya empedans bobin ile toprağa bağlı
TN-C (4 iletken)
TN-S (5 iletken)

## Slide 18
Nötr ve koruma iletkenleri beraber çekilmiş şebeke
TN-S Sistemi (5 iletken) Toprakta nötr bağlı
4-TOPRAKLAMA İŞLEMLERİ
II-35/42
TN yıldız noktası doğrudan topraklı
TN yıldız noktası doğrudan topraklı
TN-C (4 iletken) Nötrde toprak bağlı TN-S (5 iletken) Toprakta nötr bağlı
TN-S sistemi
Nötr hattı yalıtkan

## Slide 19
II-37/42

## Slide 20
II-37/42
4-İYİ TOPRAKLAMA YAPARAK KORUMA

## Slide 21
ELEKTRİK KABLO RENKLERİ
Internet’ten
Faz
İletkenleri
renkler
Tek Faz
Üç Faz
Kahverengi
Siyah
Gri
Kahverengi
Mavi
Nötr kablosu
Toprak Kablosu
Yeşil-Sarı
II-38/42

## Slide 22
Elk.Yönetmeliğinden
YG-TOPRAKLAMA:
4-TOPRAKLAMA İŞLEMLERİ
Uss
Potansiyel dağılımı
II-42/42

## Slide 23
DOĞALGAZ TESİSİNDE TOPRAKLAMA
4-TOPRAKLAMA İŞLEMLERİ
Potansiyel dağılımı
II-42/42
EMO

## Slide 24
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA YÖNETMELİĞİ
RG 21.08.2001 24500
Y.G. Tesislerinde topraklama
Madde 5- Topraklama iletkenleri mekanik bakımından ve korozyona karşı dayanıklılık bakımından kullanılabilecek en küçük kesitler;
Bakır 16 mm2, Alüminyum 35 mm2, Çelik 50mm2
Madde 5-Çıplak bakır veya bakır kaplı çelikten yapılmış topraklayıcı sistemlerin yer altı çelik sistemler korozyona uğramaması için metalik olarak değmemesi gerekir.
YG TOPRAKLAMA İŞLEMLERİ
ELEKTRİK ENERJİSİ KESİLEN YERALTI VEYA HAVAİ HATLARIN BAKIMA BAŞLAMADAN ÖNCE TOPRAKLANMALIDIR

## Slide 25
TN-S Sistemi
4-TOPRAKLAMA İŞLEMLERİ
II-34/42

## Slide 26
KAÇAK AKIM RÖLESİ ÇALIŞMA PRENSİBİ
BÖLÜM 2
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 27
27
İNSAN ÜZERİNDEN GEÇEN ELEKTRİKTEN KORUNMA
5-KAÇAK AKIMIN KONTROLÜNÜ YAPMA
3
III-43/67
Notes: 1909 da Manchester Ünv. Ernest Rutherford (Oxford-Cambritge değil)
1932 de James Charwick nötronu keşfetti
Atomda her yörünge ( kabuk) farklı miktarda elektron sayısı ile
doyuma ulaşır. Kabuktaki Elektron sayısı = 2 x K2
Doyuma ulaşamamış kabuklar elektron alışverişine çok daha açıktır.
Elektron alışverişini kolaylıkla yapan maddeler iletken madde,
Elektron alışverişi kolaylıkla yapamayanlar yalıtkan maddelerdir.

## Slide 28
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin 25.10.1996 tarih 22798 sayılı resmi gazetede yayımlanan son değişikliği ile TEDAŞ'ın da zorunlu kıldığı Kaçak Akım Rölesi
Kaçak akım rölesi / Artık akım rölesi
TEMAS GERİLİMİNE KARŞI KORUNMA
50V sınırına ve 30 mA. üzerindeki kaçak akıma dikkat edilmeli, 32 A. Üzerinde şalter kullanılmalı
30mA hassasiyetindeki
bir kaçak akım koruma rölesi için
In / 2 - 15mA açma yapmaz
In 30mA 300 ms
2 x In 60mA 150 ms
5 x In 150mA 40 ms
5-KAÇAK AKIMIN KONTROLÜNÜ YAPMA

## Slide 29
29
KAÇAK AKIM RÖLESİ ÇALIŞMA PRNSİBİ
5-KAÇAK AKIMIN KONTROLÜNÜ YAPMA
3
III-43/67
Notes: 1909 da Manchester Ünv. Ernest Rutherford (Oxford-Cambritge değil)
1932 de James Charwick nötronu keşfetti
Atomda her yörünge ( kabuk) farklı miktarda elektron sayısı ile
doyuma ulaşır. Kabuktaki Elektron sayısı = 2 x K2
Doyuma ulaşamamış kabuklar elektron alışverişine çok daha açıktır.
Elektron alışverişini kolaylıkla yapan maddeler iletken madde,
Elektron alışverişi kolaylıkla yapamayanlar yalıtkan maddelerdir.

## Slide 30
30
3 FAZLI KAÇAK AKIM RÖLESİ ÇALIŞMA PRNSİBİ
5-KAÇAK AKIMIN KONTROLÜNÜ YAPMA
3
III-43/67
Notes: 1909 da Manchester Ünv. Ernest Rutherford (Oxford-Cambritge değil)
1932 de James Charwick nötronu keşfetti
Atomda her yörünge ( kabuk) farklı miktarda elektron sayısı ile
doyuma ulaşır. Kabuktaki Elektron sayısı = 2 x K2
Doyuma ulaşamamış kabuklar elektron alışverişine çok daha açıktır.
Elektron alışverişini kolaylıkla yapan maddeler iletken madde,
Elektron alışverişi kolaylıkla yapamayanlar yalıtkan maddelerdir.

## Slide 31
31
HER PRİZ DEVRESİNDE MUHAKKAK KAÇAK AKIM RÖLESİ BULUNDURULMALI
5-KAÇAK AKIMIN KONTROLÜNÜ YAPMA

## Slide 32
32
HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLI SIVA ALTI PRİZ
5-KAÇAK AKIMIN KONTROLÜNÜ YAPMA
3
III-45/67
Notes: 1909 da Manchester Ünv. Ernest Rutherford (Oxford-Cambritge değil)
1932 de James Charwick nötronu keşfetti
Atomda her yörünge ( kabuk) farklı miktarda elektron sayısı ile
doyuma ulaşır. Kabuktaki Elektron sayısı = 2 x K2
Doyuma ulaşamamış kabuklar elektron alışverişine çok daha açıktır.
Elektron alışverişini kolaylıkla yapan maddeler iletken madde,
Elektron alışverişi kolaylıkla yapamayanlar yalıtkan maddelerdir.

## Slide 33
33
KAÇAK AKIM KORUMA ANAHTARLI SIVA ALTI PRİZ
5-KAÇAK AKIMIN KONTROLÜNÜ YAPMA

## Slide 34
34
5-KAÇAK AKIMIN KONTROLÜNÜ YAPMA
KAÇAK AKIM KORUMA ANAHTARLI ÜÇLÜ PRİZ

## Slide 35
35
KAÇAK AKIM RÖLELERİNİN TEST CİHAZI
5-KAÇAK AKIMIN KONTROLÜNÜ YAPMA
3
III-45/67
Speed418, A, AC ve Seçici tip RCD (kaçak akim rölesi) nin akimlarini ve açma sürelerini otomatik olarak test eder.
Cihaz ayrica RCD’ leri açmaksizin fazlar arasi, faz nötr ve nötr toprak kisa devre empedanslarini ölçer, olasi kisa devre (PSC) hesaplari ile beraber faz sirasini gösterir.
Notes: 1909 da Manchester Ünv. Ernest Rutherford (Oxford-Cambritge değil)
1932 de James Charwick nötronu keşfetti
Atomda her yörünge ( kabuk) farklı miktarda elektron sayısı ile
doyuma ulaşır. Kabuktaki Elektron sayısı = 2 x K2
Doyuma ulaşamamış kabuklar elektron alışverişine çok daha açıktır.
Elektron alışverişini kolaylıkla yapan maddeler iletken madde,
Elektron alışverişi kolaylıkla yapamayanlar yalıtkan maddelerdir.

## Slide 36
6 ELEKTRİK KONTAĞINDAN KAYNAKLANAN YANGIN
BÖLÜM 2
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 37
OKSİT
OKSİT
OKSİT
OKSİT
OKSİT
Kötü temas noktalarında geçen akım küçük arklarla temas noktasında karbonlaşma olur, dolayısıyla geçen akım ile bu noktada ısı daha da yükselir ve neticede çevreyi yakarak yangına neden olur.
Gevşek bağlantı,
Gevşek temas
6-ELEKTRİK BAĞLANTILARINDA KÖTÜ TEMAS
III-46/67
ISINMAYA NEDEN OLAN BAĞLANTI NOKTALARI
Notes: 37

## Slide 38
III-47/67
6-ELEKTRİK BAĞLANTILARINDA KÖTÜ TEMAS
ISINMAYA NEDEN OLAN BAĞLANTI NOKTALARI
Notes: 38

## Slide 39
ISINMAYA NEDEN OLAN BAĞLANTI NOKTALARI
III-48/67
6-ELEKTRİK BAĞLANTILARINDA KÖTÜ TEMAS
Notes: 39

## Slide 40
Yangın Kaçak akım rölesi / Artık akım rölesi
5-KAÇAK AKIMIN KONTROLÜNÜ YAPMA
III-44/67
300 mA. Hassasiyetinde Yangın koruma
Kaçak Akım Röleleri
Aşırı akım ile ısınma ve kaçak
Kötü temas ile ısınma ve kaçak akım

## Slide 41
Gelecek ders
BÖLÜM 3
BAKIM ONARIMDA OLUŞAN ELEKTRİK TEHLİKELERİ
AYDINLATMA ŞİDDETLERİ
ÜLKELERDE GERİLİM VE FREKANSLAR
YG HÜCRE TEÇHİZATI, TEHLİKELER VE ÖNLEMLER
YÜKSEK GERİLİM YAKININDA ÇALIŞMA
ELEKTRİK EMNİYET MESAFELERİ
FEN ADAMLARI YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK BİRİMLERİ VE BAZI FORMÜLLER
PARATÖNER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
ÖNERİ VE TAVSİYELER
TEKNİK UYGULAMALARDA
ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 42
TEKNİK UYGULAMALARDA
ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.