## Slide 1
TEKNİK UYGULAMALARDA
ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG
AMAÇ:
Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek
3. Bölüm
Nurdoğan İNCİ
nurdoganinci@gmail.com
Elektrik Mühendisi
Öğretim görevlisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı
23
2017 GÜZ
50 slayt

## Slide 2
BAKIM ONARIM ÖN KONTROLLER ve TEHLİKELERİ
İŞ GÜVENLİĞİNDE AYDINLATMANIN ETKİLERİ
ÜLKELERDE GERİLİM VE FREKANSLAR DEĞERLERİ
YG HÜCRE TEÇHİZATI, TEHLİKELER VE ÖNLEMLER ve ELEKTRİK EMNİYET MESAFELERİ
ELEKTRİK BAKIMINDA KULLANILAN KKD ve EL ALETLERİ
FEN ADAMLARI YÖNETMELİĞİ
PARATÖNER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
ELEKTRİK BİRİMLERİ VE BAZI FORMÜLLER
PARATÖNER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
ÖNERİ VE TAVSİYELER
BÖLÜM 3
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 3
BAKIM ONARIM ÖN KONTROLLER ve TEHLİKELERİ
BÖLÜM 3
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 4
4
III-55/67
Temas gerilimi: Elektrik bulunan nokta ile toprak arasındaki gerilimdir.
Doğrudan Temas
Dolaylı Temas
Atlama ile Temas
Doğrudan Temas: Elektrikli noktaların önüne pleksiglas separatör
Dolaylı Temas: Akımın geçeceği devre üzerinde direnç artırma,
Kumanda ve dağıtım pano önleri zemini izole hale getirme,
Atlama ile temas Tehlikeli noktayı İzole veya Mekanik muhafazaya alma izole edilir
Tehlikeli gerilim (AC 50 V. 50 mA ) (DC 120 V. 120 mA)
ELEKTRİK BAKIM ÇALIŞMALARINDA İSG

## Slide 5
Bakım öncesi
Tek başına çalışmama önlemini alınmalı,
Çalışma ortamının çevresinde önlem alınmalı,
İş müsaade belgesini talep edilmeli,
İş müsaade belgesindeki maddelerin kontrolleri yapılmalı,
Alınması gereken önlemlerin alındığı kontrol edilmeli,
Önlemlerin alındığına dair ilgililer bilgilendirilmeli.
ELEKTRİK BAKIM ÇALIŞMALARINDA İSG

## Slide 6
Bakım yapmak için 5 + 2 emniyet kuralını uygula
.
1. Enerji şalterden kapatılmalı,
2. Şalterin kilitlenmesi yapılmalı,
3. «Hatta çalışan var» Uyarı levhası asılmalı,
4. Sigortalar çıkarılıp alınmalı,
Herhangi bir kaçağa karşı bakım yapılacak hatların kısa devre yapılıp toprak irtibatı yapılmalı,
Kapasitif yük varsa boşaltılmalı,
Ters besleme var mı? kontrolü yapılmalı,
Sonra geniş bakım işlemlerine geçilmeli.
ELEKTRİK BAKIM ÇALIŞMALARINDA İSG

## Slide 7
Bakım Onarımda oluşabilecek tehlikeler
İş müsaade belgesi kontrollerinin yapılmaması,
Enerjinin kesilip önlem alınmaması
    İlgilileri uyarmama, Uyarı levhası asmama, kilitleme yapmama
Hattaki kapasitif enerjinin boşaltılmaması,
Çalışma ortamının çevresinde önlem alınmaması,
Tek başına çalışması,
Bakım onarım
ELEKTRİK BAKIM ÇALIŞMALARINDA İSG

## Slide 8
Raylı sistem katener hatlarında önlemler
TEMAS GERİLİMİNE KARŞI KORUNMA
çalışma alanı ortada kalacak şekilde harici topraklama, min. 2 ayrı noktadan yapılmalıdır.
Öncelikle raylar ortak topraklanmalıdır.
Harici topraklama hattı raya sabitlenmelidir
Harici topraklama hattı isteka yardımıyla katener hattına bağlanmalıdır.
Katener hattın bağlamak için uygun yükseklikte isteka ve uygun kelepçe seçilmelidir.

## Slide 9
Bakım onarım
ELEKTRİK ÇALIŞMALARINDA İSG

## Slide 10
İşletme ve Şantiyelerde dikkat edilecek noktalar
Pano önlerine mutlaka izole zemin konmalı
Ana dağıtım panolar
Mekanik zorlamalara dayanıklı olmalı
Enerjili kısımlar separatör ile ayrılmalı
Kapaklar kilitli anahtar yetkilide olmalı
Ana şalter pano dışında ve kapalı iken kilitlenebilir olmalı
Topraklama ve nötr barası ayrı olmalı
Toprak barası çok iyi bir şekilde topraklanmalı
Pano priz devrelerinde toprak kaçak rölesi bulunmalı
III-52/67
Notes: 10

## Slide 11
İŞ GÜVENLİĞİNDE AYDINLATMANIN ETKİLERİ
BÖLÜM 3
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 12
12
Elektrik tesisleri
  Lüks, ışınların yönüne dik bir yüzeydeki bir metrekarelik alan başına düşen Lümen mikta­rıdır.,
AG panoları ve manevra odalarında en az 250 Lux,
Trafo odalarında 150 Lux aydınlatma olmalı, aküden beslenen lambalar olmalı
Çalışma ofislerinde 250-500 Lux aydınlatma olmalı,
Hassas işlerde 500-1000 Lux aydınlatma olmalı
III-55/67
AYDINLATMA

## Slide 13
İYİ BİR AYDINLATMA
BAKILAN EŞYAYI DAHA İYİ GÖRMEYİ SAĞLAR
DETAYDA AYIRT EDEBİLİRLİĞİ ARTIRIR
GÖZÜN YORULMASINI AZALTIR
GÖZÜN KAMAŞMASINI ÖNLER
İŞ VERİMİNİ ARTTIRIR
İŞ KAZASI RİSKİNİ AZALTIR
STRES VE BAŞ AĞRISI YAPMAZ
AYDINLATMA

## Slide 14
Işık kaynağından çevreye yayılan elektromanyetik gücün bir bölümü insan gözü tarafından algılanır. Işık akısı insan gözü tarafından algılanan bu güçtür.
Akının birimi lumendir. ( Φ )
Işık akısının bir steradyanlık katı açı içine düşen miktarına ışık şiddeti denilir. Birimi candela (kandela) dır. ( I )
Φ = I / 4
E= Φ / 4 Lüx
Bir metre kareye dik olarak düşen ışık akısı (lümen) lükstür.
AYDINLATMA

## Slide 15
41
AYDINLANMA

## Slide 16
41
Renksel Geriverim
(Emin/Emax oranı 0,4 ile 0,6)
(Bakılan nesle, yakın, uzak çevre 1/3, 1/5, 1/10)
Aydınlatma sistemleri : Dolaysız Aydınlatma
Yarı Dolaysız Aydınlatma (%10-%40 yansıyarak)
Yayınık Aydınlatma (%60-%90 yansıyarak)
Yarı Dolaylı aydınlatma (%90-%100 yansıyarak)
  Akkor Flamanlı Lambalar: ışıksal verimleri 8- 22 lm/W Flaman üzerindeki sıcaklık ort.500 °C 220V - %1 lik şebeke dalgalanmada ortalama ömür “1000 saat” tir.
  Floresan Lambalar: verimleri 45-200 lm/W değerlerindedir.
  Işık Yayan Diyotlar Ledler (light emiting diyodes) LED ampulleri DC ile çalışan yüksek ışık verimliliği olan özel katkı maddeli PN diyotlardır,
  Fiber optik kablolar
AYDINLATMA
Notes: 1.2.1 Renksel Geriverim
Bir yapay ışık kaynağının spektrumu (dalga boyu bileşenleri), günışığı spektrumuna ne kadar yakınsa, tüm renkler günışığı altında algılandığı gibi görülebiliyorsa, o kaynağın renksel geriverimi o derece yüksek olacaktır.
Aydınlatılan mekanın her noktasında aynı aydınlık seviyesini yakalamak zordur. Bu yüzden aydınlık seviyesinin dalgalanması belirli sınırlar içinde olmalı; minumum, ortalama ve maksimum aydınlık seviyeleri arasında farkedilir büyük bir fark olamamalıdır. Emin/Emax oranı 0,4 ile 0,6 aralığında olmalıdır. Bunu sağlamak için ışık kaynakları uygun seçilip, doğru konumlandırılmalıdır.

## Slide 17
41
Işık boyutundaki Frekansların bileşkesi ile meydana gelen yeni renk frekansları
Lazer tek frekans
Görünür ışığın renkleri[1] |  | 
renk | dalga boyu aralığı | frekans aralığı
kırmızı | ~ 700–635 nm | ~ 430–480 THz
turuncu | ~ 635–590 nm | ~ 480–510 THz
sarı | ~ 590–560 nm | ~ 510–540 THz
yeşil | ~ 560–490 nm | ~ 540–610 THz
mavi | ~ 490–450 nm | ~ 610–670 THz
mor | ~ 450–400 nm | ~ 670–750 THz
sarı
AYDINLANMA

## Slide 18
41
KONUTLAR Genel Özel Lüx Lüx |  | 
Oturma Odaları | 50 | 500
Mutfaklar | 125 | 250
Yatak Odaları | 50 | 250
Giriş holü, merdivenler, çatı katı, garajlar | 50 | 250
BÜROLAR |  | 
Resim büroları, kadastro, harita | 2500 | 
Projeler, teknik resim, mimari | 750 | 
Dekoratif resim ve krokiler | 500 | 
Muhasebe ile ilgili aygıtlar | 500 | 
AYDINLANMA

## Slide 19
III-56/67

## Slide 20
ÜLKELERDE GERİLİM VE FREKANSLAR DEĞERLERİ
BÖLÜM 3
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 21
ELEKTRİK ÜRETİMİ
Alçak gerilim
50 V.
220V.
380 V.
500 V.
1000V.
Yüksek gerilim
10 kV.
kV.
34.5 kV
kV
154 kV.
380 kV.
Frekans
GERİLİM
II-39/42

## Slide 22
YG HÜCRE TEÇHİZATI, TEHLİKELER VE ÖNLEMLER
BÖLÜM 3
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 23
23
Enerji kesilmeden ayırıcının açılması
Kesicilerde kullanılan Dielektrik dayanımı yüksek ve zehirsiz olan ancak söndürme anında toz haline geldiğinde zehirli hale geçen temizlik anında lastik eldiven ve maske kullanılması gereken gaz hangisidir
II-41/42
10 Sn.
Enerji kesilmeden açılan ayırıcı
OYNATIN

## Slide 24
19/20
Parafudr
Parafudr
SF6 Gazı
Kesicilerde kullanılan Dielektrik dayanımı yüksek ve zehirsiz olan ancak söndürme anında toz haline geldiğinde zehirli hale geçen temizlik anında lastik eldiven ve maske kullanılması gerekir.
II-40/42

## Slide 25
III-67/67
195 Sn.
OYNATIN
Yüksek Gerilim hattı yakınında çalışan vinç bomu ve şasesi iyi topraklanmadığı için hat kesicisi açılmamış ve akım kesilmediği için vincin yanması devam etmiş

## Slide 26
26
Açık havada en az mesafeler (B ve C sabit ekipmanlar ile olan mesafe)
III-59/67
Notes: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Birinci Bölüm Madde 44
D=k x(Fmak +l)1/2 + ( U/150)
D=Havai hat iletken mesafesi (m)
K= katsay AG de 0,35, YG de 0,50
Fmak = salınım (m) direkler arası en büyük açıklık (m)
I = Taşıyıcı izolatör uzunluğu (m) mesnet izolatörde I=0
U=Fazlar arası anma gerilimi (kV)
Isı ve rüzgar etkileri hesaba katılmalı

## Slide 27
BAZI YALITKANLARIN DELİNME GERİLİMLERİ
YALITKANIN İSMİ | DELİNME GERİLİMİ
Hava | 30.000 V/cm
Teflon | 600.000 V/cm
Polistren | 240.000 V/cm
Kağıt | 160.000 V/cm
Pireks (Cam) | 140.000 V/cm
Silikon | 150.000 V/cm
Bakalit | 240.000 V/cm
Kuvartz | 80.000 V/cm
Mika | 800.000 V/cm
III-62/67

## Slide 28
Atlama ile Temas: Y.G. Enerji noktaları için emniyet mesafeleri
Her 10 kV. 1,5 m
Her 1 kV. 1 cm
TEMAS GERİLİMİNE KARŞI KORUNMA

## Slide 29
ELEKTRİK BAKIMINDA KULLANILAN KKD ve EL ALETLERİ
BÖLÜM 3
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 30
ÖLCÜ KONTROL EL ALETLERİ
TEMAS GERİLİMİNE KARŞI KORUNMA

## Slide 31
ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
RG 24246 – 30.11.2000
YG Gerilim kontrol kalemi
YG Gerilim İzole tabure
YG Gerilim eldiveni
YG Gerilim kumanda ıstakası
Yüksek gerilim hücresinde bulunması geren Y.G. Kontrol ve kumanda ekipmanları

## Slide 32
0 – 12 cal/cm2 kadar
12– 40 cal/cm2 kadar
ELEKTRİK GÜVENLİK GİYİSİLERİ
ELEKTRİK DEVRESİNİN KESME GÜCÜNE GÖRE SEÇİLECEK KKD KUŞAMLARI
TEMAS GERİLİMİNE KARŞI KORUNMA
Notes: Q=R x I2 x t cal

## Slide 33
3-TEMAS GERİLİMİNE KARŞI KORUNMADA KKD LER
TEMAS GERİLİMİNE KARŞI KORUNMA

## Slide 34
ELEKTRİK GÜVENLİK EL ALETLERİ
TEMAS GERİLİMİNE KARŞI KORUNMA

## Slide 35
FEN ADAMLARI YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM 3
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 36
ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
RG 20339 – 11.11.1989
RG 28199 – 09.02.2012
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULARI

## Slide 37
ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULARI
Madde 3 — Elektrik ile ilgili fen adamları, gördükleri mesleki ve teknik öğrenim seviyelerine göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar;
Grb. En az 3 veya 4 yıl Yüksek teknik öğrenim görenler. Elektrik, elektrik-elektronik mühendisleri,
Grb. En az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile Orta Okuldan sonra en az 4 veya 5 yıl mesleki teknik öğrenim görenler
Grb. En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler.
Lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile
3308 sayılı çıraklık ve meslek Kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar
III-57/67
RG 11.11.1989- 20399
RG 28199 – 09.02.2012 değişiklik ile

## Slide 38
 | a Binaların iç tesis projesi müelliflik | b Elk. İç tesisi yapım işleri | C Muayene ve kabul işleri | d İşletme ve bakım işleri
1.Grb | 50 kW > | 1.500 kW > 400.V > | Kendi tarafından yaptığı tesisler, | 1.500.kW > 36k.V >
2.Grb | 30 kW > | 1.250 kW > 400.V > | Kendi tarafından yaptığı tesisler | 1.000.kW < 36.kV <
3.Grb | 16 kW > | 500 kW > 400V > | Kendi tarafından yaptığı tesisler | 500 kW > 36. kV >
III-58/67
RG 11.11.1989- 20399
RG 28199 – 09.02.2012 değişiklik ile
ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULARI
Fen adamları, tesisatın sağlamlığından, niteliklerinden, usulsüzlük ve tekniğe aykırı yapılmış olmasından doğacak zararlardan ayrıca sorumludurlar.

## Slide 39
PARATÖNER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
BÖLÜM 3
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 40
Radyoaktif paratonerler 30.07.2001 tarih ve 10700-1485 sayılı genelge gereği çoğu tipi yasaklanmıştır.
04.01.2000 tarih ve 10700-0005 sayılı genelge ile (Am-241, Ra-226 v.b.) ithalatına 31.03.2000 tarihinden itibaren izin verilmemektedir.
PARATÖNER
YILDIRIMDAN KORUNMA
Paratoner (klasik)
Yakalama ucu, iletken, topraklama ve tespit sisteminden oluşur
Tek uçlu ve faraday kafesi şeklinde yapılan sistemlerdir.
III-53/67
Notes: yıldırım düşmeden önce vızıltıya benzer bir ses duyulduğu, deride karıncalanmalar olduğu ve saçların dikleştiği tespit edilmiştir. Eğer böyle bir durum
Bireysel olarak alınabilecek önlem ise yağışlı havaya maruz kaldığınızda üstü kapalı bir alan bulup yağış kesilene kadar beklemektir.
söz konusu ise muhtemel bölgeden derhal uzaklaşılmalıdır.

## Slide 41
Elektrostatik Aktif Paratonerler
Yıldırıma karşı etkili bir koruma alanı oluştururlar. Bu tip paratonerler farklı yapılış tekniklerine sahip olmakla birlikte etkin bir koruma alanına sahiptirler.
Paratonerler
YILDIRIMDAN KORUNMA
Franklin France paratoneri
Piezoelektrik yıldırım deşarjlarından etkilenmezler ve dolayısıyla da bakım gerektirmezler. Hem pozitif hem de negatif yıldırım deşarjına karşı korunmalıdır.
III-54/67

## Slide 42
ELEKTRİK BİRİMLERİ VE BAZI FORMÜLLER
BÖLÜM 3
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 43
Elektrik akımı (Amper ) (A. – Amp.) (su örneği)
Atom çekirdeği etrafında dönen elektronların akımıdır, saniyede geçen kulon miktarıdır.
Bir kulon Q= 1017 Elektrona eşit ( Ekvatör 40x106 ) 1cm bilye dünya etrafını .2.500.000.000 defa dönerdi (elektron 24mm/s”) (2.000km/s”)
Elektriki direnç (Ohm.) (Ω ) (su örneği)
Elektronların geçişine karşı gösterilen dirençtir. (elektronların koparılma zorluğudur) Sabit kesit alanlı 106,3 cm uzunluğunda sıcaklığı 00 C olan 14,4521 gram ağırlığındaki cıva sütununun elektrik gerilimine karşı gösterdiği direnç 1 Ohm’dur İnsanın ortalama direnci 1000 Ω
Elektrik Gerilimi ( Volt ) (V.) (su örneği)
Potansiyel farkı (Elektronlar üzerindeki basınç) (elektromotor kuvveti)
1 ohm luk bir direnç üzerinden 1 Amper geçiren potansiyel farkı 1 Volttur
Elektrikte kullanılan birimleri
2 Ders
III-6067
Notes: Ses hızı havada, deniz seviyesinde ve 15 °C sıcaklıkta 340 metre/saniye (yaklaşık 1.224 km/saat) olarak alınır.
Ses hızı frekansa bağlı olarak değişmez, her frekansta ses aynı hızda gider. Hava sıcaklığına göre değişir
V=(331,5+(0.6*0C))m/s” rüzgar arkadan eserse ses aşağıya, önden eserse yukarıya doğru
Işık hızı 299 792 km/s”
Dünyanın ekvator çevresi 40 000 km

## Slide 44
İletken madde
Elektron geçişine zorluk göstermeyen malzemeler. (serbest elektronların fazlalığı geçirgenliği arttırır)
= Öz direnç =1/K (ohm.mm2 200C/m) (Cu =0,0178)(Al =0,0294)
K= İletkenlik katsayısı (m/ohm. mm2 200C )
( Bakır Cu - K=56) ( Alüminyum Al- K=34,8)
Yalıtkan madde
Elektron geçişlerine karşı direnç gösteren maddelere yalıtkan madde denir. (her yalıtkan maddenin elektriğe karşı gösterdiği direnç farklıdır)
Her malzemenin delinme gerilimi faklıdır, Ed ile gösterilir.
Delinme gerilimi birimi Ed kV/cm dir
. Hava || 30,000 V/cm, Kağıt || 160,000 V/cm , Cam) || 140,000 V/cm
Silikon || 150,000 V/cm, Teflon || 600,000 V/cm
Elektrikte kullanılan birimleri
III-61/67
Notes: Ses hızı havada, deniz seviyesinde ve 15 °C sıcaklıkta 340 metre/saniye (yaklaşık 1.224 km/saat) olarak alınır.
Ses hızı frekansa bağlı olarak değişmez, her frekansta ses aynı hızda gider. Hava sıcaklığına göre değişir
V=(331,5+(0.6*0C))m/s” rüzgar arkadan eserse ses aşağıya, önden eserse yukarıya doğru
Işık hızı 299 792 km/s”
Dünyanın ekvator çevresi 40 000 km

## Slide 45
Ohm kanunu (U=I x R ) Volt =Amper x ohm
DC Güç bağlantısı (N=U x I) Wat = Volt x Amper N=RxI2
Üç fazlı indüktif güç bağlantısı N= 1.73 x U x I x Cos₰
N=Wat, U=Volt, I=Amper, Cos₰=Güç faktörü
Gerilim düşümü formülü Ud= (2 x L x I) / (K x s) K=56
Gerilim düşümü formülü s = (2 x L x I) / (K x Ud)
Ud = gerilim düşümü (V), L=mesafe (m.), K=İletkenlik katsayısı. S=iletken kesiti (mm2)
Jul kanunu (Kalori) Q= 0,24 x R x I2 x t
Q= kalori, R=ohm, I=amper, t=saniye
Elektrikte kullanılan bazı formüller
III-63/67
Notes: Ses hızı havada, deniz seviyesinde ve 15 °C sıcaklıkta 340 metre/saniye (yaklaşık 1.224 km/saat) olarak alınır.
Ses hızı frekansa bağlı olarak değişmez, her frekansta ses aynı hızda gider. Hava sıcaklığına göre değişir
V=(331,5+(0.6*0C))m/s” rüzgar arkadan eserse ses aşağıya, önden eserse yukarıya doğru
Işık hızı 299 792 km/s”
Dünyanın ekvator çevresi 40 000 km

## Slide 46
ÖNERİ VE TAVSİYELER
BÖLÜM 3
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 47
III-67/67
30 Sn.
OYNATIN

## Slide 48
III-65/67

## Slide 49
III-67/67

## Slide 50
Sizlere iş hayatınızda
ve
sınavlarınızda
başarılar dilerim